
威海水务投资有限责任公司

选定生产药剂年度供应商预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海水务投资有限责任公司
2026年  月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海水务投资有限责任公司选定生产药剂年度供应商

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-SWT2026-001
2、项目概况：现公开征集威海水务投资有限责任公司经区、高区、初村、临港区污水处理厂生产药剂聚丙烯酰胺阳离子，聚丙烯酰胺阴离子，液体三氯化铁，液体复合碳源，固体单过硫酸氢钾消毒剂的预算价格，各类生产药剂的参数、数量等详见技术要求及报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、执行标准：

（1）聚丙烯酰胺阳离子，执行：《水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法》GB/T 31246—2014
（2）聚丙烯酰胺阴离子，执行：《水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》GB/T 17514—2017

（3）液体三氯化铁，执行：《水处理剂 氯化铁》GB/T 4482—2018

（4）液体复合碳源，执行：《污（废）水处理用碳源》HG/T 5960-2021 
（5）固体单过硫酸氢钾消毒剂，执行：《水处理剂 过硫酸氢钾复合粉》HG/T 5562-2019
4、供货期：自甲方通知之日起 3 -5日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

5、合同有效期：1年。合同期满后，招标人对中标人的合同履行情况进行考核，合格则续签合同，续签不超过2次。
6、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。数量验收方面，固定包装固体类药剂，现场清点确定。液体类药剂过磅计量确定。产品质量验收方面，甲方每月委托指定单位对乙方供应药剂进行抽检，抽检结果不合格时：（1）如抽检不合格药剂尚未使用，甲方有权要求乙方对抽检不合格批次药剂进行更换，因产品质量问题给招标方造成的一切损失由乙方负责赔偿；（2）如抽检不合格药剂已经使用，甲方有权对乙方该批次药剂不予结算采购金额（采购金额=药剂结算单价*经抽检确定为不合格的同批次药剂总量）。另外，因产品质量问题给甲方造成的一切损失亦由乙方负责赔偿；药剂每月抽检的检测单位由甲方确定，抽检结果即为唯一最终结果，不接受质疑。乙方委托其他检测单位进行药剂检验的结果，甲方不予认可。鉴于药剂抽检检测过程中，不可避免可能存在误差。因此，如抽检结果与约定的指标要求的误差范围在±2%以内（含±2%），则视为抽检合格。

7、预算价格（含税）包括但不限于各类药剂的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、验收、售后服务及其他服务。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年   月  日  时00分至2026年  月  日   

时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海水务投资有限责任公司    
地    址：威海市经济技术开发区崮山路6号
联 系 人：邵在青

联系电话：0631-5986991
第二部分 技术要求

一、执行标准要求

（1）聚丙烯酰胺阳离子，须满足：《水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法》GB/T 31246—2014标准要求。

	药剂名称
	指标要求
	处理效果
	备注

	聚丙烯酰胺阳离子
	符合标准：GB/T31246-2014

1、外观：白色或微黄色颗粒或粉末

2、相对分子量：800万≤分子量≤1100万

3、溶解时间（1g/L）：t≤60min

4、离子度：40%-50%

5、固含量≥88%

6、水不溶物含量≤0.3%

7、硫酸盐含量≤0.05

8、氯化物含量≤0.05
	使用效果满足污水厂污泥脱水80%及以下含水率要求
	满足标准：《水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法》GB/T 31246—2014

用途：经区、高区、初村、临港区污水厂污泥脱水使用


（2）聚丙烯酰胺阴离子，须满足：《水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》GB/T 17514—2017
	药剂名称
	指标要求
	处理效果
	备注

	聚丙烯酰胺阴离子
	符合标准：GB/T17514-2017

1、外观：白色或微黄色颗粒或粉末

2、相对分子量：1300万≤分子量≤1600万

3、溶解时间（1g/L）：t≤60min

4、水解度：15%±2

5、固含量≥90%

6、水不溶物含量≤0.3%

7、氯化物含量≤0.5

8、硫酸盐含量≤1
	使用效果满足污水厂出水水质要求
	满足标准：《水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》GB/T 17514—2017

用途：经区、高区、初村、临港区污水厂深度处理使用


（3）液体三氯化铁，执行：《水处理剂 氯化铁》GB/T 4482—2018

	药剂名称
	指标要求
	处理效果
	备注

	液体三氯化铁
	符合标准：GB/T4482-2018

1、铁（Fe3+）的质量分数≧11%

2、还原性物质（以Fe2）质量分数≦0.1%

3、不溶物质量分数≦0.5%

4、游离酸的质量分数≦0.4%

5、锌的质量分数≦0.0005%

6、砷的质量分数≦0.0002%

7、铅的质量分数≦0.0005%

8、汞的质量分数≦0.00001%

9、镉的质量分数≦0.0001%

10、铬的质量分数≦0.0008%
	使用效果满足污水厂出水水质要求
	满足标准：《水处理剂 氯化铁》GB/T 4482—2018

用途：经区、高区、污水厂深度处理使用


（4）液体复合碳源，执行：《污（废）水处理用碳源》HG/T 5960-2021 
	药剂名称
	指标要求
	处理效果
	备注

	液体复合碳源
	符合标准：《污（废）水处理用碳源》HG/T 5960-2021 
1、化学需氧量（CODCr）/(mg/L)≥2.5x105
2、BOD5/CODCr≥0.55

3、PH值  7.0-9.0

4、密度(20℃)/（g/cm3）  1.00-1.26

5、水不溶物的质量分数/%≤0.2

凝点/℃≤供需双方协商

6、总磷（以P计）的质量分数/%≤0.006

7、总氮（以N计）的质量分数/%≤0.03

8、氯化物（CI）的质量分数/%≤0.1

9、硫酸盐（SO4）的质量分数/%≤0.1

10、汞（Hg）的质量分数/%≤0.00002

11、镉（Cd）的质量分数/%≤0.0002

12、铬（Cr）的质量分数/%≤0.0005

13、砷（As）的质量分数/%≤0.0005

14、铅（Pb）的质量分数/%≤0.0005
	使用效果满足污水厂出水水质要求
	满足标准：《污（废）水处理用碳源》HG/T 5960-2021 

用途：经区、高区、初村、临港区污水厂脱氮使用


（5）固体单过硫酸氢钾消毒剂，执行：《水处理剂 过硫酸氢钾复合粉》HG/T 5562-2019
	药剂名称
	指标要求
	处理效果
	备注

	单过硫酸氢钾消毒剂
	符合标准：水处理剂过硫酸氢钾复合粉 HG/T 5562-2019

1、过硫酸氢钾的质量分数w1（%）≥10.5；

2、钾（K）的质量分数w2（%）≥8.0；

3、总有效氧氯的质量分数（以Cl计）w3（%）：35-45；

4、PH（10g/L水溶液，25℃）：3.0-6.0
	使用效果满足污水厂出水水质要求
	满足标准：水处理剂过硫酸氢钾复合粉 HG/T 5562-2019

用途：经区污水厂尾水消毒使用


二、提供产品有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。

第三部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	执行标准
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	聚丙烯酰胺阳离子
	GB/T 31246—2014
	吨
	280
	
	
	
	
	
	

	2
	聚丙烯酰胺阴离子
	GB/T 17514—2017
	吨
	190
	
	
	
	
	
	

	3
	液体三氯化铁
	GB/T 4482—2018
	吨
	7600
	
	
	
	
	
	

	4
	液体复合碳源
	《污（废）水处理用碳源》HG/T 5960-2021 
	吨
	14500
	
	
	
	
	
	

	5
	单过硫酸氢钾消毒剂
	水处理剂过硫酸氢钾复合粉 HG/T 5562-2019
	吨
	14
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


注：报价人应根据自身实际情况，填报本公司具备相应资质且能够稳定供货的药剂，可以选择填报一项或多项。

一、征集范围：包括但不限于药剂的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、验收、售后服务及其他服务。

二、供货期：自甲方通知之日起      日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。
三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，甲乙双方每月末对当月的药剂采购量和采购金额进行核对，乙方应在次月初开具当月确定采购金额的增值税专用发票。甲方根据到厂物资报验单、验收入库单、增值税专用发票等作为结算确认依据。甲方每年安排三次付款，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。
四、发票（专票）、税率（%）：         。
五、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。数量验收方面，固定包装固体类药剂，现场清点确定。液体类药剂过磅计量确定。产品质量验收方面，甲方每月委托指定单位对乙方供应药剂进行抽检，抽检结果不合格时：（1）如抽检不合格药剂尚未使用，甲方有权要求乙方对抽检不合格批次药剂进行更换，因产品质量问题给招标方造成的一切损失由乙方负责赔偿；（2）如抽检不合格药剂已经使用，甲方有权对乙方该批次药剂不予结算采购金额（采购金额=药剂结算单价*经抽检确定为不合格的同批次药剂总量）。另外，因产品质量问题给甲方造成的一切损失亦由乙方负责赔偿；药剂每月抽检的检测单位由甲方确定，抽检结果即为唯一最终结果，不接受质疑。乙方委托其他检测单位进行药剂检验的结果，甲方不予认可。鉴于药剂抽检检测过程中，不可避免可能存在误差。因此，如抽检结果与约定的指标要求的误差范围在±2%以内（含±2%），则视为抽检合格。
六、以上材料存在分批次送货情况。
七、具体数量以实际发生的采购数量为准。实际采购数量根据处理规模、来水量变化等影响因素可适时增加或者减少，并据实结算，可能会大于或者小于暂定的采购数量，不视为违约。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人及联系方式：
时间：      年     月    日


