
威海市水务集团给排水工程公司

环翠区污水处理厂工程

潜水排污泵采购
预算征集

[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海市水务集团给排水工程有限公司
2026年3月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称:威海市水务集团给排水工程公司环翠区污水处理厂工程潜水排污泵采购项目
二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-JPS2026-002
2、项目概况：现公开征集潜水排污泵预算价格，潜水排污泵的规格参数、配套材料等详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

  3、供货期：响应甲方要求，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。
4、质保期：自验收合格之日起质保不低于3年（试运行不低于6个月）。
5、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。验收标准按国家标准执行，材料合格证、出厂检测报告（需盖章）随材料同时进场。

6、预算价格（含税）包括但不限于潜水排污泵的采购、运输、装卸、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复。

三、预算征集时间、地点及方式

1、征集时间：2026年3月23日9时00分至2026年3月27日15时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、各参与方除报价外，需要附带产品检测报告等相关附件，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
采购人：威海市水务集团有限公司    
地    址：威海市经济技术开发区上海路58号
联 系 人：梁义

联系电话：0631-5978699

第二部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	规格参数
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	潜水排污泵
	潜水排污泵
1.名称:潜水排污泵
2.规格:Q=742m3/h,H=13.5m, P=45KW
3.单机试运转要求:满足设计规范要求
	台
	3
	
	
	
	
	
	每台配套耦合装置、导轨（11.05米左右）、导链，控制箱及控制箱至设备间的线缆，Q235A的400*泵出水口径的大小头，及一片与泵出水口大小配套的钢制法兰，预埋件、固定螺栓等。（粗格栅）

	2
	潜水排污泵
	潜水排污泵
1.名称:潜水排污泵
2.规格:Q=70m3/h H=10m，P=4Kw
3.单机试运转要求:满足设计规范要求
4.包括控制箱安装
	台
	2
	
	
	
	
	
	均为变频，每台配套耦合装置、导轨（9.4米左右）、导链，控制箱及控制箱至设备间的线缆，出水口径DN150,配套DN150钢制法兰一片（事故池）

	3
	潜水排污泵
	潜水排污泵
1.名称:潜水排污泵
2.规格:Q=500m3/h H=5m，P=18.5Kw
3.单机试运转要求:满足设计规范要求
4.包括控制箱
	台
	3
	
	
	
	
	
	均为变频，每台配套耦合装置、导轨（9.9米左右）、导链，控制箱及控制箱至设备间的线缆，Q235A的350*泵出水口径的大小头，及一片与泵出水口大小配套的钢制法兰，预埋件、固定螺栓等。（调节池）

	4
	外回流泵(潜水轴（混）流泵)
	潜水轴（混）流泵
1.名称:外回流泵(潜水轴（混）流泵) 
2.规格:Q=840m3/h H=5m P=18.5kW 
3.单机试运转要求:满足设计规范要求
4.包括控制箱
	台
	2
	
	
	
	
	
	全部变频，配套井筒（DN400），固定部件，起吊架等

（生物段污泥泵池）

	5
	剩余污泥泵(潜水排污泵)
	潜水排污泵
1.名称:剩余污泥泵(潜水排污泵) 
2.规格:Q=40m3/h H=15m P=5.5kW 
3.单机试运转要求:满足设计规范要求
4.包括控制箱
	台
	2
	
	
	
	
	
	均为变频，每台配套耦合装置、导轨（5.75米左右）、导链，控制箱及控制箱至设备间的线缆，Q235A的100*泵出水口径的大小头，及一片与泵出水口大小配套的钢制法兰，预埋件、固定螺栓等。

	备注
	1、所有设备安装前必须进场尺寸复核，提供安装图及设备基础图；2、所有配电箱以及支架均采用304不锈钢材质，除特殊要求不需要喷涂防腐涂料。柜体配有敲落孔、进线锁母（室内配电箱）或防水接头（室外配电箱），开孔尺寸参照图纸缆线表。箱体厚度不小于1.5mm,支架式支架厚度不小于2mm，立柱式底座厚度为5mm，立柱采用“方式”立柱，底部预留穿线孔，能够配合金属软管锁母锁扣连接，室外配电箱全部带防雨沿，室内以及室外配电箱柜门安装金属把手（隐藏式、明装均可）。配有铭牌(注明防护等级，设备厂家等参数），柜体贴有红底白字标志牌，写明设备名称。所有配电箱IP65、IP55根据电缆型号，穿线孔大小配备连接防水接头。箱体防护等级IP42根据穿线管型号配备 配电箱进线锁母，所有配电箱配备塑封的电气原理图。支架式配电箱，配备的支架应为可拆卸式（便于灵活调整为壁挂式）。设备自带控制箱、按钮箱以及动力箱需满足图纸要求。信号灯，按钮以及转换开关均选用防护等级不低于ip65的防水型产品，所有室外安装的配电箱，控制柜，机旁控制箱设置温度传感器以及控制器，以免箱体因湿度过高而结露。；3、所有预埋管及预埋件由厂家提供（套管除外），随土建进度进场安装，数量及规格均不低于图纸设计要求，厂家对预埋件准确性进行负责，混凝土浇筑时负责复核预埋件的位置；4、压力容器的安全阀的标定检测由厂家负责；5、其他技术要求详见设计文件；6、水下螺栓等材质全部采用不锈钢螺栓，化学螺栓由厂家提供，施工完成后由厂家负责进行拉拔试验。


一、包括但不限于的潜水排污泵的成本、利润、供货周期的价格波动、税金、保险、运输、装卸、验收、指导安装、包装及在质量保证期内发生的任何缺陷修复和更换等。

二、供货期：        日（甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的25%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。
四、发票（增值税专用发票）、税率：         （%）。

五、质保期：自检验合格之日起    年（包含试运行   个月）。
六、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。验收标准按国家标准执行。

七、以上数量为计划量，供货量与现场沟通后分批进场。供货商按现场要求将货物卸至指定地点。
八、具体数量以实际发生的采购数量为准。实际采购数量可适时增加或者减少，并据实结算，可能会大于或者小于暂定的采购数量，不视为违约。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日

联 系 人：
联系电话：



